2025年9月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1712
	13827
	374.6 
	3025.6 
	52.0%

	海门深泰热电厂
	178
	1597
	250.7 
	2249.3 
	34.8%

	启东热电厂
	645
	6298
	467.4 
	4563.8 
	64.9%

	鑫源热电厂
	66
	646
	129.4 
	1266.7 
	18.0%

	观音山环保热电厂
	578
	5011
	276.6 
	2397.6 
	38.4%

	如东协鑫环保热电
	788
	7274
	272.7 
	2517.0 
	37.9%

	海安华新热电
	906
	7155
	341.9 
	2700.0 
	47.5%

	如皋垃圾热电
	1395
	14989
	386.4 
	4152.1 
	53.7%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	438
	3342
	214.7 
	1638.2 
	29.8%

	如东天楹电厂
	29
	1219
	11.0 
	461.7 
	1.5%

	联海生物电厂
	37
	1235
	34.6 
	1154.2 
	4.8%

	海安天楹电厂
	592
	6067
	481.3 
	4932.5 
	66.8%

	洋口热电厂
	2839
	28271
	486.1 
	4840.9 
	67.5%

	海安理昂电厂
	915
	7921
	328.0 
	2839.1 
	45.5%

	光大生物质电厂
	1383
	14685
	470.4 
	4994.9 
	65.3%

	如皋大唐电厂
	587
	5034
	399.3 
	3424.5 
	55.5%

	常安电厂
	2364
	17781
	601.5 
	4524.4 
	83.5%

	南通天楹电厂
	155
	3527
	43.2 
	982.5 
	6.0%

	富港热电
	718
	5630
	329.4 
	2582.6 
	45.7%

	佳兴热电
	1609
	10280
	330.4 
	2110.9 
	45.9%

	金光能源热电
	831
	7269
	649.2 
	5678.9 
	90.2%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	华尔晟吕四光伏
	第三批（28个单元） 92.4MW（统调）
	9月3日

	2
	大唐如皋燃机
	1号机 27.4MW（统调）
3号机 27.4MW（统调）

5号机 3.3MW（统调）
	9月22日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2024年9月
	2025年9月
	增长率

	南通地区统调电量
	58.7
	61.85
	5.36

	南通地区统调最高负荷
	10674.51
	11864.77
	11.15

	南通地区调度电量
	60.53
	63.72
	5.27
6

	南通地区调度最高负荷
	11184.04
	12372.88
	10.63

	峰谷差最大值
	3701.4
	4601.95
	24.33

	峰谷差最小值
	1098.94
	1270.17
	15.58

	峰谷差平均值
	2565.01
	3083.82
	20.23

	统调负荷率
	86.79%
	85.02%
	-2.04


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	洲银4638线检修；洲海2H10线检修
	1、新建线路穿越220kV洲银4638线、220kV洲海2H10线，6#塔升高。2、220kV洲银4638线全线登杆检修、消缺。
	2025-9-4
	2025-9-8
	5

	2
	常青变
	青穆4H35线检修；青穆4H36线检修
	青穆4H35、4H36测控及户外端子箱更换；配合新母差做联跳试验、三遥信号核对、五防调试；
青穆4H35流变A、B相变比接头发热处理；4H35开关密度继电器模糊消缺；4H353刀闸鸟窝消缺；
青穆4H36流变B相变比接头发热；4H36开关密度继电器模糊消缺；4H363刀闸鸟窝消缺；
	2025-9-4
	2025-9-11
	8

	3
	线路
	娄秀4H67线检修
	1、220kV娄秀4H67线停电检修，零星消缺。
	2025-9-4
	2025-9-4
	1

	4
	沙家圩变
	#1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修
	1、1号主变保护及测控装置更换，二次电缆接线、四遥核对、五防联调；
2、1号主变小修
	2025-9-8
	2025-9-18
	11

	5
	兴园变
	#2主变检修；2号主变702开关检修；#2主变2602开关检修；2号主变302开关检修；35kV中性点消弧线圈检修
	主变修理、预试，有载开关吊芯；主变35kV侧绝缘完善；2号主变2602、702、302开关流变小修预试，保护校验
	2025-9-8
	2025-9-11
	4

	6
	江舍变
	舍润2671线检修
	舍润26714地刀气室盖板密封圈更换
	2025-9-8
	2025-9-12
	5

	7
	线路
	洲海2H09线检修；洲常4636线检修
	新建线路穿越220kV洲海2H09线、 220kV洲常4636线， 6#塔升高。
	2025-9-10
	2025-9-14
	5

	8
	线路
	惠牵26M9线检修
	220kV惠牵26M9线线路零星消缺。
	2025-9-10
	2025-9-10
	1

	9
	线路
	官泰5W17线检修
	1、江苏国信靖江500千伏送出工程：
（1）将原192#直线塔拆除，新建2基耐张塔GT1、GT2，将原193#直线塔拆除，新建1基耐张塔GT3接上原线路。拆除线路0.6km。
（2）将原#159、#158直线塔拆除，拆除导地线0.6km，新建N1、N2两基耐张塔，分别将导地线开环进国信靖江电厂。
2、线路新建区段首检。全线结合停电零星消缺，更换分布式故障诊断装置。
	2025-9-11
	2025-9-28
	18

	10
	三官殿变
	500kVII母线检修；3号主变检修
	1.拆除50232刀闸与500kVⅡ母设备连接线。
2.拆除50232刀闸、500kVⅡ母侧支柱绝缘子。
	2025-9-13
	2025-9-15
	3

	11
	三官殿变
	通官5257线检修；通官线5023开关检修；1号主变/通官线5022开关检修
	1.拆除第2串内5022、5023开关、流变、刀闸等设备及设备连接线。（50221刀闸至500kVⅠ母设备不拆除）
2.新建5022、5023HGIS设备基础、支柱绝缘子基础制作。
3.5022、5023HGIS就位、安装、支柱绝缘子安装、常规和耐压试验；串内设备连接线、跳线制作安装。
4.第2串5022、5023HGIS二次电缆敷设、接线，回路功能验证。
5、线路保护更换、线路保护通道联调。
	2025-9-13
	2025-11-16
	65

	12
	胜利变
	胜石4H39线检修；胜常4H37线检修
	220kV胜石4H39线、220kV胜常4H37线保护更换；
4H37、4H39开关检修；
4H373、4H393刀闸检修；
4H37、4H39流变检修；
4H37、4H39线压变避雷器预试
	2025-9-13
	2025-9-19
	7

	13
	线路
	吕邢4H85线检修；吕邢4H86线检修
	吕邢4H85/4H86线22#~127#加挂双回导线。
	2025-9-15
	2025-11-2
	49

	14
	三官殿变
	三银4644线检修；三通4645线检修
	1、更换三银4644线、三通4645线压变避雷器；
2、三银4644、三通4645开关维保；46443、46453刀闸检修；4644、4645流变检修
3、三银4644开关综自改造（仅测控）
4、三银4644保护校验；三银4644开关液压闭锁重合闸信号接入后台及集控
5、消缺：220kV三银4644开关A相上侧抱箍发热；三银4644断路器A相流变侧接头
	2025-9-17
	2025-9-22
	6

	15
	胜利变
	胜石4H40线检修；胜常4H38线检修
	220kV胜石4H40线、220kV胜常4H38线保护更换；
4H38、4H40开关检修；
4H383、4H403刀闸检修；
4H38、4H40流变检修；
4H38、4H40线压变避雷器预试。
	2025-9-21
	2025-9-27
	7

	16
	线路
	洲邢26B3线检修
	新建线路穿越220kV洲邢26B3线，5#塔升高；

2、原退役线路拆除。
	2025-9-24
	2025-9-29
	6

	17
	三官殿变
	三银4643线检修；三扶2H20线检修
	1、更换三扶2H20线、三银4643线线压变避雷器；
2、三扶2H20、三银4643开关维保及综自改造（测控更换，仅三扶2H20需更换端子箱）；2H203、46433刀闸检修；2H20、4643流变检修。
3、三扶2H20、三银4643线保护校验；三银4643开关液压闭锁重合闸信号接入后台及集控。
	2025-9-24
	2025-9-30
	7

	18
	三官殿变
	220千伏I段母线检修；#1旁路母线检修；220kVⅡ段母线压变检修；三扶2H20线检修；银三4643线检修
	1、消缺处理：三扶2H201 刀闸上方220kVⅠ段母线接头 B 相发热（2023-08-21）；220kVⅠ段母线软连接抱箍A相、B相（220kV三扶2H202刀闸上方）发热（2024-08-07）；220kVⅠ、Ⅱ段旁路46201刀闸上方220kVⅠ段母线接头 A、B相发热（2023-11-24）；220kVⅠ段母线软连接抱箍B相（220kV三银46431刀闸上方）发热；220kVⅠ段母线软连接抱箍C相（220kVⅡ段母线压变及避雷器上方）发热（2024-08-07）；220kVⅠ段母线软连接抱箍A相、B相（220kVⅠ、Ⅱ段旁路46201刀闸上方）发热（ 2024-08-07）；
2、220kVⅠ、Ⅱ段旁路4620开关维保；
3、4620流变预试。
	2025-9-26
	2025-9-27
	2

	19
	线路
	吕沿4H93线检修；吕沿4H94线检修
	1、基建江苏大唐吕四港66万千瓦机组改接220千伏送出工程：（1）220kV吕沿4H93/4H94线23#~34#段双回导线更换；（2）220kV吕沿4H93开环邢柏变。
2、检修：220kV吕沿4H93线、吕沿4H94线杆塔防坠落装置安装（横担以上）、防鸟设施安装，杆塔登杆检查消缺。
	2025-9-30
	2025-10-9
	10


