2025年12月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	2167
	19830
	474.2 
	4339.2 
	63.7%

	海门深泰热电厂
	217
	2178
	305.6 
	3067.6 
	41.1%

	启东热电厂
	833
	8505
	603.6 
	6163.0 
	81.1%

	鑫源热电厂
	115
	936
	225.5 
	1835.3 
	30.3%

	观音山环保热电厂
	681
	6914
	325.8 
	3308.1 
	43.8%

	如东协鑫环保热电
	898
	9763
	310.7 
	3378.2 
	41.8%

	海安华新热电
	1063
	10348
	401.1 
	3904.9 
	53.9%

	如皋垃圾热电
	1838
	20028
	509.1 
	5547.9 
	68.4%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	409
	4855
	200.5 
	2379.9 
	26.9%

	如东天楹电厂
	66
	1409
	25.0 
	533.7 
	3.4%

	联海生物电厂
	5
	1487
	4.7 
	1389.7 
	0.6%

	海安天楹电厂
	608
	7793
	494.3 
	6335.8 
	66.4%

	洋口热电厂
	3630
	38943
	621.6 
	6668.3 
	83.5%

	海安理昂电厂
	827
	10454
	296.4 
	3747.0 
	39.8%

	光大生物质电厂
	2032
	19891
	664.1 
	6500.3 
	89.3%

	如皋大唐电厂
	732
	7030
	498.0 
	4782.3 
	66.9%

	常安电厂
	2890
	26131
	609.7 
	5512.9 
	81.9%

	南通天楹电厂
	26
	3833
	7.2 
	1067.7 
	1.0%

	富港热电
	121
	7331
	55.5 
	3362.8 
	7.7%

	佳兴热电
	632
	12313
	129.8 
	2528.3 
	17.4%

	金光能源热电
	840
	9757
	656.3 
	7622.7 
	88.2%

	江能热电
	482
	1067
	332.4 
	735.9 
	44.7%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	富港热电
	3号发电机 65MW（统调）
	12月5日

	2
	中电建丰利光伏
	36MW（集中式）
	12月11日

	3
	环球常乐光伏
	2.4MW（分布式）
	12月12日

	4
	思源如皋光伏
	3MW（分布式）
	12月18日

	5
	旭扬远东光伏
	5.946MW（分布式）
	12月29日

	6
	新阳海四达光伏
	5.988MW（分布式）
	12月30日

	7
	平谦海门光伏
	5.432MW（分布式）
	12月31日

	8
	华润河口光伏
	9MW（集中式）
	12月31日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2024年12月
	2025年12月
	增长率

	南通地区统调电量
	57.41
	57.08
	-0.58

	南通地区统调最高负荷
	9737.94
	9540.68
	-2.03

	南通地区调度电量
	59.46
	59.33
	-0.22

	南通地区调度最高负荷
	10260.29
	10045.78
	-2.09

	峰谷差最大值
	3893.15
	4357.82
	11.94

	峰谷差最小值
	2022.49
	1528.22
	-24.44

	峰谷差平均值
	3104.26
	3417.9
	10.1

	统调负荷率
	86.11%
	85.44%
	-0.78


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	圩临2H03线检修；圩临2H04线检修
	1、电缆智能接地箱改造；
2、线路登杆检查，零星消缺。
	2025-12-1
	2025-12-9
	9

	2
	闸东变
	2号主变检修；2号主变4602开关检修；2号主变702开关检修；老三闸4648开关检修
	1、拆除2号主变-老三闸4648线变组保护及测控相关二次线,2号主变高压侧至高压电缆设备连接线拆除，2号主变高压侧高压电缆及支架永久拆除；
2、2号主变至预留2号主变场地软母线敷设，预留2号主变场地母线跳线制作及安装；
3、2号主变高压侧高压电缆及支架永久拆除，2号主变高压侧接入新闸东变，2号主变高压侧GIS开关二次回路接入2号主变保护及测控,2号主变保护高压侧二次回路接入新220kV母差保护及试验，保护及监控系统调试，信号核对。
	2025-12-2
	2025-12-9
	8

	3
	闸东变
	2号主变检修；2号主变302开关检修
	2号主变302开关相关二次回路接入新主变测控；2号主变保护联调
	2025-12-2
	2025-12-9
	8

	4
	丁仓变
	1号主变检修
	1号主变10kV低压侧套管C相桩头渗漏油，10kV侧穿墙套管脏污清扫
	2025-12-4
	2025-12-4
	1

	5
	神农变
	神圩26M5开关检修；神圩26M6开关检修
	保护联调试验
	2025-12-7
	2025-12-9
	3

	6
	沿江变
	沿圩2H02开关检修
	保护联调
	2025-12-7
	2025-12-9
	3

	7
	沿海变
	沿吕4H94线检修
	保护通道联调、改定值（4H94）
	2025-12-8
	2025-12-9
	2

	8
	线路
	海民26A1线检修；海民26A2线检修
	1、220kV海民双线开环謇公变，形成双回路220kV海门~謇公、謇公~民生线路。
2、220kV海民26A1线51#、57#、69#、220kV海民26A2线59#四处发热隐患消缺，全线登杆检修、消缺。
	2025-12-9
	2025-12-17
	9

	9
	海门变
	海民26A1线检修；海民26A2线检修
	线路保护更换，二次回路传动、信号核对，保护调试；
	2025-12-9
	2025-12-17
	9

	10
	民生变
	民海26A1线检修；民海26A2线检修
	线路保护更换，二次回路传动、信号核对，保护调试；
	2025-12-9
	2025-12-17
	9

	11
	线路
	东圩4649线检修；圩沿2H02线检修
	1、沿江-沙家圩2线参数测试，圩沿2H02线同塔陪停；
2、老沙家圩-钟秀参数测试，秀姜2H16/圩东4649线同塔陪停。
	2025-12-11
	2025-12-11
	1

	12
	线路
	秀姜2H16线检修
	老沙家圩-钟秀参数测试，秀姜2H16/圩东4649线同塔陪停。
	2025-12-11
	2025-12-11
	1

	13
	线路
	秀沿2H15线检修
	线路参数测试（沿江-新沙家圩2线，沙家圩-钟秀）
	2025-12-11
	2025-12-11
	1

	14
	沙家圩变
	圩沿2H02开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名 （沙家圩-钟秀）
	2025-12-11
	2025-12-12
	2

	15
	钟秀变
	1号主变检修
	1号主变修理、高中压侧套管更换、本体油枕胶囊、温度计、油位计等非电量装置更换，风控柜、风机更换，低压侧绝缘化完善，预试、耐压、局放试验
	2025-12-11
	2025-12-17
	7

	16
	沿江变
	沿秀2H15开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2025-12-12
	2025-12-13
	2

	17
	六匡变
	常六2669线检修
	1、出线刀闸改造为超B类；
2、线路压变更换。
	2025-12-15
	2025-12-24
	10

	18
	常乐变
	常六2669线检修；1号主变检修
	常六2669开关间隔测控及保护二次线拆除，测控及保护改接至线变组间隔，二次回路传动，保护调试，信号核对，保护及通道联调
	2025-12-15
	2025-12-24
	10

	19
	常乐变
	1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修
	1、1号主变220kV侧套管桩头引下线拆除； 2、1号主变220kV高跨线拆除； 3、线变组高压电缆主变侧电缆头制作安装，高压电缆常规及耐压试验；4、1号主变高压侧桩头与电缆（常六线-东洲备用1）搭接；5、1号主变保护测控相关功能二次线完善、联调试验。
	2025-12-15
	2025-12-27
	13

	20
	常乐变
	220千伏副母线检修；1号主变检修
	1号主变220kV高跨线拆除，副母线陪停
	2025-12-16
	2025-12-16
	1

	21
	线路
	扶兆26K1线检修；扶兆26K2线检修
	1、220kV扶兆26K1、26K2线1号塔解头（线路退役）。2、在220kV扶兆26K1、26K2线114号塔至116号塔间开环。3、220kV扶兆26K1、26K2线113号塔前段线路与新建线路连接进洋口；220kV扶兆26K1、26K2线116号塔后段线路与新建线路连接进腰沙。4、新建220kV兰洋双线架线施工跨越220kV扶兆26K1线、扶兆26K2线88号至89号塔，扶兆双线陪停。5、结合停电220kV扶兆26K1线、扶兆26K2线加装绝缘复合防鸟罩；39号、41号塔加装备份线夹。
	2025-12-16
	2025-12-24
	9

	22
	线路
	洋凌2H79线检修
	1、220kV洋凌2H79线4号塔解头（线路退役）。2、220kV洋凌2H79线2号塔至38号塔线路段改造（更换导地线等）。 3、220kV洋凌2H79线49号塔后段线路与新建线路连通进腰沙。 4、结合停电220kV洋凌2H79线动态增容监控设备调整（2号、24号、48号）
	2025-12-16
	2025-12-24
	9

	23
	三官殿变
	220千伏IV段母线检修；三闸4647开关检修
	三闸46472刀闸两侧设备连接线更换
	2025-12-18
	2025-12-18
	1

	24
	线路
	海民26A1线检修；海民26A2线检修
	线路参数测试（海门~謇公、民生~謇公）。
	2025-12-18
	2025-12-18
	1

	25
	刘桥变
	1号主变检修
	2号主变高中压侧及中性点套管更换、本体油枕胶囊、温度计、油位计等非电量装置更换，风控柜、风机更换，低压侧绝缘化完善，预试、耐压、局放试验，
	2025-12-18
	2025-12-24
	7

	26
	三官殿变
	220千伏IV段母线检修；三闸4648开关检修
	三闸46482刀闸两侧设备连接线更换
	2025-12-19
	2025-12-19
	1

	27
	海门变
	海民26A1开关检修；海民26A2开关检修
	保护通道联调，放定值，间隔更名
	2025-12-19
	2025-12-20
	2

	28
	民生变
	民海26A1开关检修；民海26A2开关检修
	保护通道联调，放定值；间隔更名
	2025-12-19
	2025-12-20
	2

	29
	三官殿变
	220千伏III段母线检修；三闸4648开关检修
	三闸46481刀闸两侧设备连接线更换
	2025-12-20
	2025-12-20
	1

	30
	三官殿变
	220千伏III段母线检修；三闸4647开关检修
	三闸46471刀闸两侧设备连接线更换
	2025-12-21
	2025-12-21
	1

	31
	新丰变
	新謇45M3线检修；新謇45M4线检修
	新謇45M3线、新謇45M4线保护装置消缺
	2025-12-21
	2025-12-27
	7

	32
	兰房变
	兰福49W6线检修
	兰福49W6线流变变比由1600/1调整为3200/1
	2025-12-22
	2025-12-24
	3

	33
	东洲变
	洲邢26B3线检修
	1、新建线路零档线、地线进站（备用间隔）；
2、洲邢26B3线与备用间隔安距不足，陪停做安措。
	2025-12-24
	2025-12-25
	2

	34
	六匡变
	220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修
	1、新增间隔断路器、流变、过路管母、副母刀闸等一次设备吊装、调试；2、副母刀闸相关引线制作、安装；3、闭锁回路调试、验收。
	2025-12-24
	2025-12-26
	3

	35
	姜灶变
	1号主变检修
	1号主变修理、高中压侧套管更换、温度计、油位计等非电量装置更换，风机更换，低压侧绝缘化完善，预试、耐压、局放试验
	2025-12-25
	2026-1-5
	12

	36
	线路
	扶兆26K1线检修；扶兆26K2线检修
	腰沙变至兆群双线线路测参。
	2025-12-25
	2026-12-25
	1

	37
	线路
	洋凌2H79线检修
	腰沙变至国信东凌风电线路测参。
	2025-12-25
	2026-12-25
	1

	38
	线路
	兰福49W6线检修
	线路参数测试（腰沙-兰房、腰沙-福莱特）。
	2025-12-25
	2026-12-25
	1

	39
	兆群变
	兆扶26K1开关冷备用；兆扶26K2开关冷备用
	保护联调、改定值，间隔更名
	2025-12-26
	2025-12-27
	2

	40
	福莱特变
	福兰49W6开关冷备用
	保护联调、改定值，间隔更名
	2025-12-26
	2025-12-27
	2

	41
	兰房变
	兰福49W6开关冷备用；备用ⅣLF04开关冷备用
	保护改定值；间隔更名
	2025-12-26
	2025-12-27
	2

	42
	常乐变
	常六2669线检修；常海2H19线检修；220千伏旁路母线检修
	1、零档线拆除，旁路母线陪停；2、新零档线接入1号主变线变组间隔
	2025-12-26
	2025-12-28
	3

	43
	线路
	常海2H19线检修
	常乐变改造线变组运行，常海线临时退出运行（常乐变侧拆除零档线、海门变侧终端解跳线）。
	2025-12-26
	2025-12-28
	3

	44
	线路
	常中2H30线检修
	220kV常六2669线同杆新架设导线改接中兴变，常乐侧拆除至2#塔，形成六匡~中兴线路。
	2025-12-26
	2025-12-28
	3

	45
	六匡变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修
	1、新增间隔正母刀闸吊装、调试；2、正母刀闸相关引线制作、安装；3、闭锁回路调试、验收。
	2025-12-27
	2025-12-29
	3

	46
	新丰变
	新謇45M3线检修；新謇45M4线检修
	线路测参
	2025-12-28
	2025-12-28
	1

	47
	新丰变
	新謇45M3线检修；新謇45M4线检修
	3刀闸与流变引线搭接、保护通道联调，放定值。
	2025-12-29
	2025-12-30
	2

	48
	线路
	常六2669线检修
	线路测参（东洲备用Ⅰ-常乐1号主变，备用Ⅱ-六匡）。
	2025-12-29
	2025-12-29
	1

	49
	中兴变
	中常2H30线检修
	中兴变220kV中常2H30线间隔配合中兴至六匡线路测参。
	2025-12-29
	2025-12-29
	1

	50
	六匡变
	六中2H30线检修
	保护改定值；六中2H30流变与出线刀闸间引线搭接
	2025-12-30
	2025-12-31
	2

	51
	六匡变
	六常2669开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2025-12-30
	2025-12-31
	2


