ICS	13.220.01
CCS	C80

3206

南通市地方标准

DB3206/T XXXX—2024

电动自行车消防安全管理规范

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总则	4

5 使用	5

6 停放	6

7 充电	7

8 维护保养	8

9 电动自行车停放充电场所	9

9.1 一般规定	9

9.2 充（换）电柜	9

9.3 电动自行车充（换）电站	9

9.4 消防安全管理	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南通市消防救援支队提出并归口 。

本文件起草单位：南通市消防救援支队。

本文件主要起草人： XXXX 。

本文件为首次发布。

电动自行车消防安全管理规范

- 范围

本标准规定了电动自行车使用、停放、充电、维护保养等日常环节中需满足的消防安全要求，以及电动自行车停放充电场所的一般规定、充（换）电柜、电动自行车充（换）电站、消防安全管理的要求。

本标准适用于机关、团体、企业、事业单位和居民社区的电动自行车日常消防安全管理工作，以及新建、扩建、改建电动自行车停放充电场所的消防安全管理。电动摩托车、电动轻便摩托车和其他电动非机动车消防安全管理可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17761 电动自行车安全技术规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51348 民用建筑电气设计标准

DB 32/T 3904-2020 电动自行车停放充电场所消防技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电动自行车  electric bicycle

以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/电驱动功能的两轮自行车。

电动自行车停放充电场所  park the charging space of electric bicycle

为电动自行车、电动摩托车、电动轻便摩托车和其他电动非机动车提供停放、充电或同时具备两种使用功能的场所，包括但不限于电动自行车停车场、电动自行车库、电动自行车充（换）电站。

电动自行车停车场 electric bicycle parking lot

用于电动自行车停放或充电的室外场地。

电动自行车库   electric bicycle garage

设置在建筑物内用于电动自行车停放或充电的场所。

电动自行车充（换）电站  Electric bicycle change power station

为电动自行车用蓄电池进行集中充（换）电的建筑物。

充（换）电柜  charging/battery swap cabinet

集成电动自行车充电器、充电管理系统、通信模块及配套附件，可为多个电动自行车用电池组充电和换电的成套电器柜。

充电车位    charging parking space

电动自行车集中充电场所内设置的具有充电功能的停车位。

- 总则

  - 应选购符合GB17761规定，获得国家强制性产品认证（CCC认证）的电动自行车。

  - 电动自行车的使用、充电、维护保养应符合产品说明书的有关要求。

  - 停放电动自行车或为电动自行车充电，宜采取集中停放、集中充电的方式。

  - 新建、改建、扩建公共建筑、住宅建筑时，应同步规划建设电动自行车停放充电场所。已建成投入使用的公共建筑、住宅建筑，应按照区域内电动自行车保有量等实际情况建设电动自行车停放充电场所。

  - 电动自行车停放和充电应选择指定的固定区域或电动自行车停放充电场所。临时停放时，宜选择空旷场地等相对安全的地点。

  - 鼓励积极采用电梯阻入、电池定位、电子围栏等先进的技术防范措施规范电动自行车停放、充电行为。

  - 不应在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域及个人住房、人员密集场所内停放电动自行车或者为电动自行车充电。

  - 不应使用电梯轿厢运载电动自行车。

  - 不应随意拆卸、更换或改装电动自行车电器部件。

- 使用

  - 行车前，应检查电源电路、灯光照明电路等工作状态是否正常。

  - 在雨天积水路段行驶，水位高度不应超过电动轮毂轴承座的下沿，应防止水位淹没电机、蓄电池等带电部位。

  - 电动自行车出现故障报警等信号，应立即停止电动自行车运行。

- 停放

  - 电动自行车停放时，应关闭电源锁，断电停放。

  - 电动自行车宜停放在开敞式或半开敞式专用停放场所，车身周边2.0m范围内不应有可燃物堆放，应远离易燃易爆物品。

  - 不应将易燃易爆危险品等留滞在电动自行车纳物箱内。

  - 电动自行车停放应远离燃气设施、变配电设施等安全重点部位，间距不应小于5.0m。

  - 电动自行车长时间存放时，应在关闭电源后，及时卸下蓄电池，并将蓄电池与车身分开存放，保持直立，存放在阴凉处。

- 充电

  - 电动自行车应在符合消防安全技术标准的固定停放充电场所进行充电。

  - 电动自行车充电方式、充电时长应遵守产品说明书要求，不应一座多充，每次最长充电时间不宜大于8h。

  - 充电前，应检查充电设施是否处于正常状态，并关闭电动自行车电源拔出钥匙。

  - 充电期间，充电器应放置在平稳的支撑物上，不应放在鞍座或尾箱内，不应在蓄电池和充电器上加盖任何物品。

  - 充电时，不应混用不同品牌、不同种类、不同规格的电池和充电器，不应使用任何非原装快充设备充电。

  - 电动自行车不应采用拉接临时电源线路、插座和开关的方式充电，明敷的电气线路1.0m范围内不应有可燃物堆放。

  - 充电期间，应保持电动自行车周边通风干燥，不应在阳光直射、过量油烟、粉尘等环境下充电。

  - 充电过程中，发现指示灯异常、充电器外壳过热、电池鼓胀等不良现象，应立即停止充电，并对充电器及电池进行送检维修或更换。

- 维护保养

  - 电动自行车电器组件应保持干燥。清洁车辆时，宜用干燥清洁的毛巾对整车进行擦拭，不应使用蒸汽或高压水柱冲洗车辆，不应用水流冲洗充电插口、线束接插件及保险丝管等电器部件。

  - 电动自行车出现故障时，应到电动自行车原厂指定维修点或有相关资质的维修服务单位进行检修，不应由非专业人员进行维修操作。

  - 更换蓄电池时，应由专业人员按车辆整车示意图、电池安装图和电气原理图进行安装更换，蓄电池连接线应同时更换。

  - 更换充电器时，应选择与蓄电池型号匹配的合格充电器产品。

  - 骑行遇雷雨暴雨天气后，应对电动自行车进行全面检查：

- 不应带水启动。擦拭干各处水渍、污物、晾晒干后，检查各接插口、电池连接端子等为干燥状态，再启动或充电，以防止出现电源短路、控制器或电机烧毁等危险情况；

- 重度泡水的电动自行车，应前往就近门店/维修点由专业人员检测、维修，重度泡水电池建议更换原装正品电池。

- 电动自行车停放充电场所

  - 一般规定

    - 电动自行车停放充电场所的防火设计和消防安全管理应遵守DB32/T 3904-2020有关规定。

    - 电动自行车停放充电场所宜安装电气火灾监控系统，并结合灭火救援需要配备灭火毯、快速移车装置等器材。

    - 利用架空层作电动自行车库时，应采用防火墙和耐火极限不小于2.00h的楼板与建筑其他区域完全隔开。防火墙上确需开设门、窗、洞口时，应设置火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗，不应采用防火卷帘或防火分隔水幕等措施替代。电动自行车库不应占用设置在架空层内的楼梯间、疏散通道、安全出口和公共门厅，其建筑面积不应大于500m2，设置自动灭火设施面积也不得增加。

    - 符合DB32/T 3904-2020中6.1.3条规定的电动自行车停车场，当不需要按照电动自行车库相关要求执行时，应设置具备无线通讯功能的独立式感烟火灾报警探测器和自动喷水灭火系统。确有困难的，可安装简易喷淋系统；无消防水条件的场所，可安装其它符合国家消防技术文件的灭火设施。

    - 电动自行车停放充电场所内不应设置人员住宿场所，不应存放与车辆充电、停放无关的可燃物、易燃易爆物或设备。

    - 电动自行车停放充电场所设置门禁系统时，应确保断电后疏散门处于可开启状态，或设置紧急开门装置。

    - 电动自行车停放充电场所宜采取有效的防雷、排水等措施；电动自行车停车场应设置防风雨棚或采用其它有效的防雨措施，并保证通风、排水通畅。

    - 电动自行车停放充电场所应全域安装 24 小时视频监控系统，视频监控系统应符合下列要求：

- 图像应能在值班室、控制室等场所实时显示；

- 图像应具备储存、查询、回放功能；

- 图像存储时间应不少于30天。

    - 对于老旧住宅小区、城中村等受场地、建筑等条件限制难以按本规范的规定进行建设的电动自行车停放充电场所，可结合实际情况采取替代性的消防安全措施，其设计方案应经专题研究论证后确定。

    - 电动自行车停放充电场所的设置和管理除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和江苏省及行业现行有关法律法规和技术标准的规定。

  - 充（换）电柜

    - 除电动自行车充（换）电站、电动自行车停放充电场所外，其他建筑内严禁设置充（换）电柜。

    - 电动自行车停放充电场所内部设置充（换）电柜时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板进行完全分隔。

    - 充（换）电柜应成组布置，每组充（换）电柜的总仓数不宜大于36个，单个充（换）电柜的仓数不宜大于12个；相邻充（换）电柜之间的间距不宜小于1m，组与组之间的间距不应小于6m。

    - 充（换）电柜与民用建筑之间的防火间距不应小于6m；当毗邻的民用建筑外墙超出柜体外轮廓投影2m范围内为不开设门、窗、洞口且耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙时，防火间距可不限。

    - 充（换）电柜与甲、乙类厂房、仓库的防火间距不应小于15m，与丙、丁、戊类厂房、仓库的防火间距不应小于6m；当毗邻的丙、丁、戊类厂房、仓库外墙超出柜体外轮廓投影2m范围内为不开设门、窗、洞口且耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙时，防火间距可不限。

    - 充（换）电柜应采用钢质板材等不燃材料制作的封闭式柜体。

    - 充（换）电柜应具备电气火灾监控功能，并对电流、电压、温度等进行实时监测和预警。

    - 充（换）电柜应设置具有火灾自动探测、声光警报功能的火灾报警装置。

    - 充（换）电柜应设置专用的灭火装置，灭火装置宜同时具备手动和自动喷放两种启动方式。

    - 充（换）电柜的电池仓宜设置通风格栅或风扇。

    - 充（换）电柜应具有可靠接地，且宜具备接地检测功能。

    - 充（换）电柜应接入运营或管理单位的控制系统，实时上传充电负载、故障监测、火灾报警等信息，运营管理系统应具备远程干预控制功能。

  - 电动自行车充（换）电站

    - 电动自行车充（换）电站严禁设置于地下或半地下。

    - 电动自行车充（换）电站严禁与民用建筑、甲、乙类工业建筑合建，独立建造确有困难的，可与丙、丁、戊类工业建筑合建，但应设置在工业建筑首层，并采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，合建的充（换）电站建筑面积不应大于300㎡。

    - 电动自行车充（换）电站耐火等级不应低于二级，且应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关工业建筑耐火等级的相关规定。

    - 电动自行车充（换）电站与高层民用建筑、重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与厂房、仓库的防火间距不应小于15m。

    - 电动自行车充（换）电站每个防火分区的建筑面积不应大于300m2。

    - 电动自行车充（换）电站的承重构件及围护材料应采用不燃材料。

    - 电动自行车充（换）电站内任一点至最近安全出口的距离不应大于30m。建筑面积大于100m2的电动自行车充（换）电站安全出口数量不应少于2个。

    - 电动自行车充（换）电站应通风良好，严禁明火作业。

    - 建筑面积大于300m2的电动自行车充（换）电站应设置室内消火栓系统，同层相邻的消火栓间距不应大于30m，应保证消火栓水枪的两股充实水柱能够到达保护范围内的任何部位。其他电动自行车充（换）电站宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。

    - 电动自行车充（换）电站应设置火灾自动报警系统。

    - 电动自行车充（换）电站应配置可燃气体探测报警装置，可燃气体探测器应根据电池热失控可能产生的气体类型进行选型。

    - 电动自行车充（换）电站宜具备火灾早期预警功能，可通过监控系统、充电管理系统、可燃气体探测报警装置、火灾自动报警系统等进行火灾监控预警。

    - 电动自行车充（换）电站应设置自动灭火系统，可按严重危险I级设置自动喷水灭火系统；确有困难时可采用推车式压缩空气泡沫灭火装置等经试验验证有效的灭火设施。

    - 电动自行车充（换）电站应设置水桶、消防手套等应急处置装备，水桶容积应能确保单个电池被水完全浸没，且不应小于50L。

    - 电动自行车充（换）电站应设置排烟设施，宜采用自然排烟方式，可开启外窗面积不应小于地面面积5%。

    - 电动自行车充（换）电站应设置消防应急照明及疏散指示标志。

  - 消防安全管理

    - 一般规定

      - 电动自行车停放充电场所应实行消防安全挂牌管理，主动公开消防安全责任人、管理人、维护人以及相关联系方式，并及时更新。

      - 村（居）民委员会、物业服务企业和运营管理单位应建立日常消防管理和防火巡查检查制度，明确专人负责，每天组织开展防火检查，加强夜间防火巡查。防火检查和巡查应如实填写检查和巡查记录，及时消除隐患。发现电动自行车违规停放、充电的，应当制止并组织清理；对拒不配合的，应当向当地消防救援机构、公安派出所或者乡镇（街道）消防工作站报告。

      - 村（居）民委员会、物业服务企业和运营管理单位应加强防范常识宣传和典型火灾案例警示教育，引导群众增强消防安全意识，每半年至少开展1次电动自行车火灾防范的消防宣传教育工作。

      - 电动自行车集中充电设施、充（换）电设施运营单位应当做好相关设施的日常安全维护工作，确保配电、充电、消防等设施完整；及时清理不能提供服务或者存在消防安全隐患的设施，保证相关设施处于正常运行状态。

      - 电动自行车集中充电设施、充（换）电柜应每半年至少开展一次供配电系统、集中充电设施、充（换）电柜的电力检修，检修作业应由具有相关专业资质的人员实施。

      - 电动自行车停放充电场所的管理人员应定期接受消防安全培训，内容包括但不限于建筑消防设施和器材使用、火灾报警、电池火灾应急处置方法等。

    - 消防器材设施管理

      - 应定期对消防设施、器材组织检验、保养、维护和维修，确保完好有效。

      - 消防设施和消防电源应始终处于正常运行状态。维修时，应报辖区消防救援机构备案，并采取加强值班值守等针对性防范措施。维修完成后，应立即恢复到正常运行状态。

      - 不应遮挡、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施和器材，消防设施器材周边应有明显标识。

      - 室内消火栓箱不应上锁，且与周边装修有明显区分，并张贴使用方法。室内消火栓箱内设备应齐全、完好。

      - 灭火器应保持铭牌完整清晰，保险销和铅封完好，并放置在灭火器箱内，底部离地面高度不小于 15 m。灭火器的配置、维护、维修和报废应符合GB55036的规定。

      - 使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池，确保设施有效。其报警信号应反馈至消防控制室或有人值守的值班室。

      - 火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施宜接入城市物联网消防远程监管系统。

      - 消防系统的运行维护应由专业技术人员负责，与建筑消防设施统一管理，确保系统不间断正常运行。

    - 停放充电管理

      - 电动自行车停放充电场所充电区域与停放区域应保持不少于2.0m的防火间距或采用采用高度不低于1.5m、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。

      - 电动自行车停放充电场所配电箱、充电线路及充电插座等应安装在不燃烧材料上。

      - 充电车位应分组设置，每组长度不应大于20.0m，充电车位不应超过20个，组与组之间应保持不少于2.0m的防火间距。确需连续布置时，组与组之间应采用高度不低于1.5m、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。

      - 每个充电车位均应设置明显的标识界线，每个充电车位宽度不小于0.8m，长度不小于2.0m。设置充电车位时，宜结合实际设置适当数量的三轮车和其他电动非机动车的充电车位。充电车位的净高不小于2.0m。

      - 严格落实分区、分类管理：

- 充电车位和停放车位应设置明显的界线标识并加强分区集中管理；

- 两轮、三轮和其他类型车辆车位宜分类集中设置；

- 锂电池充电车位和铅酸电池充电车位宜进行差别标识并加强分类管理。

      - 车主应遵守分区、分类管理，依照标识将电动自行车停入对应的车位。

      - 不应让未获得 3C 认证的或擅自改装的车辆进场充电。

      - 除电动自行车充（换）电站外，其他场所严禁在室内采用货架、货柜等形式进行电动自行车电池的集中充电。

      - 电动自行车集中停放充电、充（换）电柜处应设置显著的警示标识，提示电池充电的危险性，并标明设置必要的参数和操作说明。